様式第４のハ（第４条、第５条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記載例

| 屋外タンク貯蔵所構造設備明細書 （タンク番号 ○○－○○） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業の概要 |  |  |  | 石 油 化 学 工 場 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯蔵する 危険物の概要 |  |  |  | 引火点 | ４０ ℃ |  |  |  | 貯蔵温度 |  |  | 常 温 ℃ |  |
| 基礎、据付 方法の概要 |  |  |  | 鉄筋コンクリート製架台にアンカーボルト６本を使用し据付ける |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| タンクの構造、設備 | 形 状 |  |  | 縦置円筒型 |  |  | 常 圧 ・ 加 圧（ ｋｐａ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 寸 法 |  |  | 内径 ４，４００ ㎜ 高さ ７，２００ ㎜ |  |  | 容 量 |  |  |  | １００，０００ ℓ |  |  |
|  | 材質、板厚 |  |  | ＳＳ４００ 屋根板４．５㎜ 側板６．０㎜ 底板６．０㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通気管 |  |  | 種 別 |  |  |  | 数 |  | 内径又は作動圧 |  |  |  |
|  |  |  |  | 無 弁 通 気 管 |  |  |  | １ |  | ５０Ａ ㎜ ｋｐａ |  |  |  |
|  | 安全装置 |  |  | 種 別 |  |  |  | 数 |  | 作動圧 |  |  |  |
|  |  |  |  | ― |  |  |  | ― |  | ― ｋｐａ |  |  |  |
|  | 液量 液量表示装置 |  |  | フロート式液面計 |  |  |  | 引火防止装置 |  |  |  |  | ・ 無 |
|  | 不活性気体の 封入設備 |  |  | な し |  |  |  | タンク保温材 の概要 |  |  |  |  | な し |
| 注入口の位置 |  |  |  | 防 油 堤 内 |  |  |  | 注入口付近の 接地電極 |  |  |  |  | ・ 無 |
| 防油提 |  | 構 造 |  |  |  |  |  | 容量 |  |  |  |  | 排水設備 |
|  |  | 鉄筋コンクリート １１ｍ×１１ｍ×高さ１ｍ （厚さ０．２ｍ） |  |  |  |  |  | １１２．３ｋℓ |  |  |  |  | 堤外に排水弁を設け油分離槽を経て構内排水溝に放流する |
| ポンプ設備 の概要 |  |  | 電動ポンプ ２基（安全増防爆型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 避雷設備 |  |  | タンクに接地アースを設ける |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配 管 |  |  | ＳＧＰ、弁は鋳鋼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火設備 |  |  | 第3種固定泡消火設備 ２基 第4種粉末ＡＢＣ５０型 １基 第5種粉末ＡＢＣ２０型 ２基 |  |  | タンクの加熱設備 |  |  |  |  |  |  | な し |
| 工事請負者 住所氏名 |  |  | ○○市 ○○町 ○丁目 ○○番 ○○号 株式会社 ○○製作所 所長 ○○ ○○ 電話 ○○－○○○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。