様式第４の二（第４条、第５条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記載例

|  |  |  |  |  | 屋内タンク貯蔵所構造設備明細書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業の概要 |  |  |  | 病院（ボイラー用の燃料を貯蔵する） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| タンク専用室の構造 | 壁 |  | 延焼のおそれ ある外壁 |  | 鉄筋コンクリート |  |  |  |  |  |  |  |  | 床 |  | コンクリート |  |  |  |
|  |  |  | その他の壁 |  | 鉄筋コンクリート |  |  |  |  |  |  |  |  | 出入口 |  | 特定防火設備 （しきい高さ ２０ ㎝） |  |  |  |
|  | 屋 根 |  |  |  | 鉄板 |  |  |  |  |  |  |  |  | その他 |  | ― |  |  |  |
| 建築物の一部に タンク専用室を 設ける場合の 建築物の構造 |  |  |  | 階 数 |  | ― |  | 設置階 |  |  |  |  | ― |  |  | 建築面積 |  | ― ㎡ |  |
|  |  |  |  | 建築物の構造概要 |  |  | ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| タンクの構造、設備 |  | 形 状 |  | 縦置円筒型 |  |  |  |  | 常圧・加圧（ ｋｐａ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 寸 法 |  | 内径 ２１００㎜ 高さ ３０００㎜ |  |  |  |  | 容 量 |  |  |  |  |  | ９，５００ ℓ |  |  |  |  |
|  |  | 材質、板厚 |  | ＳＳ４００ 底板 ６㎜、 側板 ６㎜、 屋根板 ４㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通気管 |  | 種 別 |  |  |  |  |  |  |  | 数 |  |  | 内径又は作動圧 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 無弁通気管 |  |  |  |  |  |  |  | １ |  |  | ５０Ａ ㎜ ｋｐａ |  |  |  |  |
|  |  | 安全装置 |  | 種 別 |  |  |  |  |  |  |  | 数 |  |  | 作動圧 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ― |  |  |  |  |  |  |  | ― |  |  | ― ｋｐａ |  |  |  |  |
|  |  | 液量表示装置 |  | フロート式液面計 |  |  |  |  |  |  |  | 引火防止装置 |  |  |  |  | ・ 無 |  |  |
| 注入口の位置 |  |  |  | タンク室の北側外壁 |  |  |  |  |  |  |  | 注入口付近の 接地電極 |  |  |  |  | ・ 無 |  |  |
| ポンプ設備の概要 |  |  |  | 電動ポンプ２基（安全増防爆型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 採光、照明設備 |  |  |  | 電灯２灯（安全増防爆型） |  |  |  |  |  |  | 換気、排出の設備 |  |  |  |  |  | 電動ファン１基 |  |  |
| 配 管 |  |  |  | ＳＧＰ、弁は鋳鋼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火設備 |  |  |  | 第4種粉末消火器 １本 第5種粉末消火器 ２本 |  |  |  |  |  | 警報設備 |  |  |  |  |  |  | 加入電話 |  |  |
| 工事請負者 住所氏名 |  |  |  | ○○市 ○○町 ○丁目 ○○番 ○○号 株式会社 ○○製作所 所長 ○○ ○○ 電話 ○○－○○○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは，日本産業規格A４とすること。

２　建築物の一部にタンク専用室を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。