様式第４のホ（第４条、第５条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記載例

| 地下タンク貯蔵所構造設備明細書 |
| --- |
| 事業の概要 | 病院（非常用発電機の燃料の貯蔵） |
| タンクの設置方法 | タ ン ク 室 ・ 直 埋 設 ・ 漏 れ 防 止 |
| タンクの種類 | 鋼製タンク ・ 強化プラスチック製二重殻タンク 鋼製二重殻タンク ・ 鋼製強化プラスチック製二重殻タンク |
| タンクの構造、設備 | 形 状 | 横置円筒型 | 常 圧 ・ 加 圧（ ｋｐａ） |
|  | 寸 法 | 内径 ２，３００㎜ 鏡出 ４４６㎜ 胴長 ８，８００㎜ | 容 量 | ３５，０００ ℓ |
|  | 材質、板厚 | ＳＳ４００ 胴板厚 ９㎜、 鏡板厚 ９㎜ |
|  | 外面の保護 | 下地処理したタンク外面に塗装剤を塗布し、その表面に覆装剤を貼付し、更にその上からエポキシ樹脂による被覆をタンク外面から厚さ２㎜以上として、含浸するように塗布する。 |
|  | 危険物の漏れ検 知設備又は漏れ 防止構造の概要 | 漏洩検知管をタンク周囲の４箇所に設置 |
|  | 通気管 | 種 別 | 数 | 内径又は作動圧 |
|  |  | 無弁通気管 | １ | ５０Ａ ㎜ ｋｐａ |
|  | 安全装置 | 種 別 | 数 | 作動圧 |
|  |  | ― | ― | ― ｋｐａ |
|  | 可燃性蒸気 回収設備 | 有（ ）・無 |
|  | 液量表示装置 | フロート式液面計 | 引火防止装置 | 有 ・ 無 |
| タンク室又はタンク 室以外の基礎、固定 方法の概要 | 床・壁・蓋共に厚さ３０ｃｍ以上の鉄筋コンクリート造で内面は防水モルタルとする 寸法等詳細は別紙のとおり |
| 注入口の位置 | 管理棟東側花壇横 | 注入口付近の 接地電極 | 有 ・ 無 |
| ポンプ設備の概要 | ギヤーポンプ（安全増防爆型）１基 |
| 配 管 | 鋼管（ＳＴＰＧ） |
| 電気設備 | 危険物の規制に関する政令第９条第１項第１７号の規定による |
| 消火設備 | 第５種 粉末ＡＢＣ１０型消火器 ２本 |
| 工事請負者住所氏名 | ○○市 ○○町 ○丁目 ○○番 ○○号 株式会社 ○○製作所 所長 ○○ ○○ 電話 ○○－○○○○ |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

２　「直埋設」とは、二重殻タンクをタンク室以外の場所に設置する方法（地下貯蔵タンクを危険物の漏れを防止することができる構造により地盤面下に設置する方法を除く。）をいう。

３　「鋼製強化プラスチック製二重殻タンク」とは、令第１３条第２項第２号イに掲げる材料で造った地下貯蔵タンクに同項第１号ロに掲げる措置を講じたものをいう。