様式第４のル　(第４条、第５条関係)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記載例

（表）

移送取扱所構造設備明細書

| 事業の概要 |  |  | 石油精製業 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配管の設置 | 地上設置 |  | ･ 無 | 配管の諸元 | 溶 接 | 方法 |  |  |  | アーク溶接 |
|  | 地下設置 |  | ･ 無 |  |  | 機器 |  |  |  | 交流アーク溶接機 |
|  | 道路下設置 |  | 有 ･ |  |  | 材料 |  |  |  | Ｄ４３０１ |
|  | 線路下設置 |  | 有 ･ |  | 伸縮吸収措置の方法 |  |  |  |  | 曲管式 |
|  | 河川保全区域内設置 |  | 有 ･ |  | 防食被覆 |  | 塗装 履材 |  | 塗装材料 | ヘシャンクロス |
|  | 海上設置 |  | 有 ･ |  |  |  |  |  | 覆装材料 |  |
|  | 海底設置 |  | 有 ･ |  |  |  | 防食被覆の方法 |  |  |  |
|  | 道路横断設置 |  | ･ 無 |  | 電気防食 |  | 対地電位平均値 |  |  |  |
|  | 線路下横断設置 |  | 有 ･ |  |  |  | 電位測定端子間隔 |  |  | km |
|  | 河川等横断設置 |  | 有 ･ |  |  |  | 防食の種類 |  |  |  |
|  | 専用隧道内設置 |  | 有 ･ |  | 加熱又は加温設備 |  |  |  |  | 有 ･ |
|  | 不等沈下等のおそれ のある場所への設置 |  | 有 ･ |  | 漏えい拡散防止措置 の方法 |  |  |  |  | さや管、ドレン抜き設置 |
|  | 橋への取付け設置 |  | 有 ･ | 保安設備 | 運転状態の監視装置 |  |  |  |  | 要・不要(無) |
| 配管の諸元 | 配 管 | 延長 | ３．２ km |  | 配管系の警報装置 |  |  |  |  | ・不要(無) |
|  |  | 外径 | １６５．２ mm |  | 安全制御装置 |  |  |  |  | 要・不要(有) |
|  |  | 厚さ | ７．１ mm |  | 圧力安全装置 |  |  |  |  | 要・不要(有) |
|  |  | 材料 | ＳＴＰＧ |  | 圧力安全装置の材料 |  |  |  |  | ＳＦ |
|  |  | 条数 | ２ 条 |  | 漏えい検知装置 |  |  |  |  | ・不要(無) |
|  | 最大常用圧力 |  | ９００ ㎪ |  | 知装置 漏えい検 |  |  | 流量測定 |  | 秒 |
|  | 弁の材料 |  | ＳＣＰＨ２ |  |  |  |  | 圧力測定器設 置間隔 |  | １ km |
|  | 管継手 | 溶接管継手材料 | Ｂ２３１２ |  | 漏えい検知口設置間隔 |  |  |  |  | １ ｍ |
|  |  | フランジ式継手材料 | Ｂ２２２０ |  | 緊急遮断弁 |  |  |  |  | 要・不要(無) |
|  |  | 絶縁用継手材料 |  |  | 緊急遮断弁設置間隔 |  |  |  |  | １ km |

備考　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ4とすること。

（裏）

移送取扱所構造設備明細書

| 保安設備 | 危険物除去装置 |  |  |  |  | ・不要(無) | ポンプ等 | ポンプ | 種類・型式 | うず巻ﾎﾟﾝﾌﾟ １ＦＷＭ２５１４ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 感震装置等 |  |  |  |  | 要・不要(無) |  |  | 全揚程 | ８０ ｍ |
|  | 感震装置等 | 感震装置設置間隔 |  |  |  | １ km |  |  | 吐出量 | １３０ ㎘／時 |
|  |  | 強震計 | 設置間隔 |  |  | km |  |  | 基数 | １ 基 |
|  |  |  | 性能 |  |  |  |  | ポンプ室の構造 | 壁 |  |
|  | 通報設備 |  |  |  |  | ・不要(無) |  |  | 床 |  |
|  | 警報装置の種類 |  |  |  |  | 拡声装置、非常ベル |  |  | 柱 |  |
|  | 化学消防自動車 |  |  |  |  | 要・不要(無) |  |  | はり |  |
|  | 化学消防自動車等 | 化学消防 自動車 |  | 台数 |  | １ 台 |  |  | 屋根 |  |
|  |  |  |  | 設置 場所 |  | ○○工場構内正門東側 |  |  | 窓 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出入口 |  |
|  |  | 巡回 監視車 |  |  | 台数 | 台 |  |  | 階数 |  |
|  |  |  |  |  | 設置 場所 |  |  |  | 建築面積 | ㎡ |
|  |  | 資機材倉庫設置場所 |  |  |  | 消防車車庫 |  |  | 延べ面積 | ㎡ |
|  |  | 資機材置場設置間隔 |  |  |  | km |  | ピグ取扱い装置 |  | 有 ･ |
|  | 予備動力源の容量 |  |  |  |  | １０AHr/３０min |  |  |  |  |
|  | 保安用接地 |  |  |  |  | ･ 無 | 消火設備 | 第３種泡消火設備（泡消火栓２基） 第４種粉末消火器 ２本 第５種粉末消火器 ２本 |  |  |
|  | 標識等 | 位置標識設置間隔 |  |  |  | ｍ |  |  |  |  |
|  |  | 注意標示設置間隔 |  |  |  | １，０００ ｍ |  |  |  |  |
|  |  | 注意標識設置場所 |  |  |  | 緊急遮断弁設置箇所 |  |  |  |  |
| その他必要な事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |